## Metodo 1
Dimensionamiento de Sistema PV y BESS
Paulo Manuel De Oliveira pdeoliv@gmail.com
Ububación: Rio Hacha, La Guajira, Colombia
Método 1 - No considera eficiencias
hora | GHI Medio | Datos:
| W/m2 | PLmax | 2 | kW
1 | 0 | DoD | 90%
2 | 0 | GHI | 5585.59 | W/m2/dia
3 | 0 | HPS | 5.5856 | h/dia
4 | 0 | Hmn | 6 | h
5 | 0 | Hmed | 12 | h
6 | 0 | Hmx | 19 | h
7 | 68.04 | Fcmax | 79.68%
8 | 259.28
9 | 446.66 | 1) | P_pv_inst | = | 8.5935 | kWp
10 | 613.61 | 2) | HDS | = | 10.4381 | h/dia
11 | 739.7 | 3) | W_bess_mx | = | 27.1238 | kWh/dia
12 | 796.76 | 4) | C | = | 30.1375 | kWh
13 | 791.05
14 | 704.54
15 | 553.16
16 | 374.21
17 | 192.63
18 | 45.6
19 | 0.35
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0

## Metodo 2
Dimensionamiento de Sistema PV y BESS
Paulo Manuel De Oliveira pdeoliv@gmail.com
Ububación: Rio Hacha, La Guajira, Colombia
Método 2
hora | GHI Medio | Datos:
| W/m2 | PLmax | 2 | kW |  | hPV | 92%
1 | 0 | DoD | 0.9 |  |  | hBESS | 95%
2 | 0 | GHI | 5585.59 | W/m2/dia
3 | 0 | HPS | 5.5856 | h/dia
4 | 0 | Hmn | 6 | h
5 | 0 | Hmed | 12 | h
6 | 0 | Hmx | 19 | h
7 | 68.04 | Fcmax | 79.68% |  |  |  |  | Solución
8 | 259.28 | [6 empty] | Solver
9 | 446.66 | 1) | P_pv_inst | = | 10.0576 | kWp | = | 10.0576 | kWp
10 | 613.61 | 2) | HDS | = | 10.993 | h/dia | = | 10.993 | h/dia
11 | 739.7 | 3) | W_bess_mx | = | 34.1917 | kWh/dia
12 | 796.76 | 4) | C | = | 37.9908 | kWh
13 | 791.05
14 | 704.54
15 | 553.16
16 | 374.21
17 | 192.63
18 | 45.6
19 | 0.35
20 | 0
21 | 0
22 | 0
23 | 0
24 | 0